## Capa
| PARTE 1'!A1 | 2019-06-01 | / | 2013-06-01
Ultra
Relatório Gerencial
2019-06-01
2019-06-01 | Ultra
2019-07-01

## índice
Índice
Secção
Apresentação | 3
Resumo das Atividades Executadas | 4
Acompanhamento de Performance da Manutenção | 5
Paretos - Principais Intervenções de Manutenção Corretiva e Chamados | 6
Gráfico - Consumo de Fluidos Refrigerante | 7
Relatório Consumo de Fluidos Refrigerante | 7
MTBF Geral | 9
Cronograma de Manutenção Preventiva | 8
Relatório Acumulado - Preventivas Programadas Não executadas | 8
Acompanhamento de Manutenção Preventiva | 8
Relatório de Pendências | 9
Sugestões de Melhorias ou Melhorias Executadas | 10
Orçamentos Emitidos pela Masstin em Aberto | 11
Treinamentos | 12
Anexos | 15
Av. Sete de Setembro, 97
Jd Recanto. CEP 09912-010
Diadema - São Paulo/SP
Telefone: (11) 4055-8550
E-mail: comercial@masstin.com.br
Web: www.masstin.com.br

## 03 Apresentação
São Paulo, Sivan-Mon
À
Ultra
Engenharia de Manutenção
A/C.: Fabiana Campos
Ref.: Relatório Gerencial
Este relatório descreve as atividades realizadas pela Masstin Engenharia e Instalações Ltda. no decorrer do mês de June . São apresentados os resumos de execuções dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de HVAC-R da instalação.
Local da execução dos serviços:
Ultra
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 1343 - Bela Vista
São Paulo - SP
Atenciosamente,
Renato Dezuo | Sandro Matias
Supervisor de Manutenção | Líder

## 04 Resumo das Ativ Exec Grafico
|  |  | 1 | C | 9 | K
São Paulo, Sivan-Mon |  | Secção 04
Resumo das Atividades Executadas
Gráficos - Distribuição das Atividades Executadas (% horas)
Gráficos - Distribuição das Atividades Executadas (% Qtde)
Mês | Descrição
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
ADMINISTRATIVA - Atividades relacionadas a funções administrativas.
CHAMADO - Atendimento ao usuário dos setores quando estão insatisfeitos com o ambiente climatizado.
CORRETIVA NÃO PROGRAMADA - Intervenção não programada em equipamentos que estavam funcionando normalmente e vieram a apresentar problemas.
CORRETIVA PROGRAMADA - Intervenção programada em equipamentos para correção antecipada de possíveis defeitos
INSTALAÇÃO - Instalação de equipamentos.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Refere-se à execução das atividades descritas no check list de cada equipamento.
RONDA - Avaliação visual ou ligando os equipamentos nos setores da fábrica, classificado também como manutenção preditiva.
OUTROS - Atividades que não se enquadram nos tipos acima citados.

## 05 Gráficos Indicadores
[14 empty] | 1 | C | 7 | I | B | H
São Paulo, Sivan-Mon | [12 empty] | Secção 05
Acompanhamento de Performance da Manutenção Corretiva
Acumulado Geral (Jan - June)
Disponibilidade Equipamentos (% Horas)
(Total Horas Período * Qtde. Equipamentos Ativos) - TTR
(Total Horas Período * Qtde. Equipamentos Ativos)
MTTR = Tempo Médio Para Reparo (Horas)
Total Horas Manutenção Corretiva Não Programada Período
Qtde. Corretivas Não Programadas Período
MTBF = Tempo Médio Entre Falhas (Horas).
(Total Horas Período * Qtde. Equipamentos Ativos) - TTR
Qtde. Corretivas Não Programadas Período
Mês | Descrição
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
1
Qtde dias | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Soma
Numero de horas | 744 | 672 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744
Disponibilidade Geral | 744 | 672 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744
Local | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado
Disponibilidade Pontual | 100 | 99.9996 | 99.9973 | 99.9997 | 99.9984 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9992 | Disponibilidade Acumulado
MTTR Pontual | 0 | 0.57 | 1.25 | 0.42 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | MTTR Acumulado
MTBF Pontual | 145824 | 131711.43 | 47038.75 | 141119.58 | 72910.835 | 141120 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 120958.99 | MTBF Acumulado
Meta | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Meta | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Qtde Eqptos Ativos | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Gráficos Pareto Corretivas
São Paulo, Sivan-Mon |  |  |  | Secção 06
Paretos - Principais Intervenções de Manutenção (Corretiva)
Gráfico - Pareto de Manutenções Corretivas não Programadas em Horas (Acumulado jan - Iyar-Sat)
Gráfico - Pareto de Manutenções Corretivas não Programadas em Quantidade (Acumulado Jan - Iyar-Sat)
Historico
TAG | Local | Mês | Descrição
Comentários
TAG | Local | Ação Pró-ativa

## Eficácia
1
São Paulo, 01/XX/2019 | [12 empty] | Secção 06
Acompanhamento de Performance da Manutenção Corretiva
Eficácia da Atividade corretiva
TAG | MS-09
| 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Corretiva
TAG | 2018-04-01: MS-85
| 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Corretiva
TAG | 2018-04-01: MS-56
| 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
Corretiva

## Gráficos Pareto Chamados
[5 empty] | 1 | C | 9 | K
São Paulo, Sivan-Mon |  |  |  | Secção 06
Paretos - Principais Intervenções de Manutenção (Chamado)
Gráfico - Pareto de Manutenções Chamados em Horas (Acumulado jan - Jun)
Gráfico - Pareto de Manutenções Chamados em Quantidade (Acumulado jan - Jun)
Historico
TAG | Local | Mês | Descrição
Comentários
TAG | Local | Ação Pró-ativa

## Gráficos Consumo_Fluido_Mes
São Paulo, Sivan-Mon |  | Secção 07
Consumo de Fluidos Refrigerante (kg)
Gráfico - Pareto de Consumo de Fluido Refrigerante (jan - Iyar-Sat )
Mês | Descrição
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

## Relatorio Consumo_Fluido
São Paulo, Sivan-Mon |  |  | Secção 07
Relatório Consumo de Fluidos Refrigerante
TAG | FLUIDO | QTD (KG) | DATA
CH-03 | R-22 | 25 | 2019-01-23
EV-01 | R-22 | 3 | 2019-03-26
SE-02 | R-407 C | 13 | 2019-06-04

## Cronograma_Mes
[10 empty] | E | Executada
São Paulo, Sivan-Mon | [9 empty] | N | Não Executada |  |  |  | Secção 08
Cronograma de Manutenção Preventiva do Mês
TAG | LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO | LOCAL ATENDIDO | PERIODICIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
10A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
10B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
11B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
12B-H3 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
13B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
14B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
15B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
16B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
1B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
2B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
3B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
4B-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
5B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
6B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
7B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8A-H3 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
8B-H3 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala A | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
9B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Ala B | Mensal | bar: ABR to JUN
ACJ-01 | COBERTURA | SALA DOS QUADROS ELETRICOS | Mensal | bar: JAN to JUN
ADM | FÁBRICA | -- | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-01 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-02 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-03 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-04 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-05 | COBERTURA | DATA CENTER | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-06 | COBERTURA | DATA CENTER | Mensal | bar: JAN to JUN
BAC-07 | COBERTURA | DATA CENTER | Mensal | bar: JAN to JUN
BAG-01 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAG-02 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAG-03 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
BAG-04 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
C-01 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 1° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-02 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-03 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 3° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-04 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 4° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-05 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 5° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-06 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 6° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-07 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 7° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-08 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 8° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-09 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 9° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-10 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 10° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-11 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 11° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-12 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 12° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-13 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 13° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-14 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 14° Andar - Cafè | Mensal | bar: ABR to JUN
C-15 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 15° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
C-16 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 16° Andar - Café | Mensal | bar: ABR to JUN
CD-01 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
CD-02 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
CD-03 | 2º ANDAR - ALA B | 2º ANDAR - ALA B | Mensal | bar: JAN to JUN
CD-04 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
CD-05 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
CF-01 | Anexo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN
CF-02 | Anexo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN
CH-01 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
CH-02 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
CH-03 | Subsolo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
CH-03 c1 comp1 | - | - | Mensal | bar: ABR to JUN
CH-03 c1 comp2 | - | - | Mensal | bar: ABR to JUN
CH-03 c1 comp3 | - | - | Mensal | bar: ABR to JUN
CH-03 c2 comp1 | - | - | Mensal | bar: ABR to JUN
CH-03 c2 comp2 | - | - | Mensal | bar: ABR to JUN
CH-03 c2 comp3 | - | - | Mensal | bar: ABR to JUN
CON-06 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
CON-07 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
CON-08 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-01 | Terreo | CCO ( Central de Controle Operacional) | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-03 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-04 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-05 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-06 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-07 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-08 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-09 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-10 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-11 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-12 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-13 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-14 | 9º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-15 | 2º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-16 | 2º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-17 | 2º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-18 | 2º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-19 | 2º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-20 | 2º ANDAR - ALA B | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-21 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-22 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-23 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-24 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-25 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-26 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-27 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-28 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-29 | 4º ANDAR - ALA C | 4º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-30 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-31 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-32 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-33 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-34 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-35 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-36 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-37 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-38 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-39 | 10º ANDAR - ALA C | 10º ANDAR - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-40 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-41 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-42 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-43 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-44 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-45 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-46 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-47 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-48 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-49 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-50 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-51 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-52 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-53 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-54 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-55 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-56 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-57 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-58 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-59 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-60 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-61 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-62 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EV-63 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | bar: JAN to JUN
EX-02 | Anexo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-01 | Anexo | Refeitorio | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-02 | Terreo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-03 | 1º Andar - Ala B | 1º Andar - Ala B | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-04 | 1º Andar - Ala A | 1º Andar - Ala A | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-07 | 3º Andar - Ala B | 3º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-08 | 4º Andar - Ala B | 4º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-11 | 5º Andar - Ala A | 5º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-12 | 6º Andar - Ala B | 6º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-14 | 7º Andar - Ala B | 7º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-15 | 7º Andar - Ala A | 7º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-20 | 9º Andar - Ala A | 9º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-21 | 9º Andar - Ala A | 9º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-22 | 9º Andar - Ala A | 9º Andar - Drº Lucio Castro | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-23 | 9º Andar - Ala A | 9º Andar - Drº Paulo Cunha | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-24 | 9º Andar - Ala A | 9º Andar - Jardim de Inverno | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-25 | 10º Andar - Ala A | 10º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-26 | 10º Andar - Ala B | 10º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-27 | 3º Andar - Ala A | 3º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-28 | 8º Andar - Ala B | 8º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-29 | 2º Andar - Ala B | 2º Andar - Ala B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-30 | 6º Andar - Ala A | 6º Andar - Ala A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-31 | 9º ANDAR - ALA B | Diretoria | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-32 | 5º ANDAR - ALA B | 5º ANDAR - ALA B/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-33 | 8º ANDAR - ALA A | 8º ANDAR - ALA A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2º ANDAR - ALA A/C | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-01 | 9º Andar - Ala A | 9º Andar - Ala A - Copa | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-03 | Térreo | Térreo - Lanchonete | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-04 | Térreo | Térreo - Espaço Mult Uso | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-05 | Térreo | Térreo - Espaço Mult Uso | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-06 | Térreo | Terreo - Recepção Brigadeiro | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-08 | 3º ANDAR - ALA C | SALA DE REUNIÃO - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-09 | 3º ANDAR - ALA C | SALA DE REUNIÃO - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-10 | 3º ANDAR - ALA C | SALA DE REUNIÃO - ALA C | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-11 | 4º ANDAR - ALA C | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-12 | 4º ANDAR - ALA C | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-13 | 4º ANDAR - ALA C | DIRETORIA | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-14 | 3º ANDAR | SALA 08 - OPERAÇÕES | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-15 | 3º ANDAR | SALA 09 - COMERCIAL | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-16 | 3º ANDAR | SALA 10 - SUPRIMENTOS | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-17 | 3º ANDAR | SALA 11 - LOGISTICA | Mensal | bar: JAN to JUN
FCL-18 | 3º ANDAR | SALA 18 - FINANCEIRO | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-1-A | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-1-B | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-1-C | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-2-A | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-2-B | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-2-C | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-3-A | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-3-B | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
IR-3-C | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 1°- Andar Ala -c | Mensal | bar: JAN to JUN
LA-02 | Anexo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-01 | Térreo | na | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-02 | Térreo | Térreo - Centro Médico | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-03 | Térreo | Térreo - Centro Médico | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-04 | Térreo | Térreo - Centro Médico | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-05 | Térreo | Térreo - Centro Médico | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-07 | 09º Andar | Sala CDM | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-09 | Subsolo | Protocolo | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-10 | Anexo | Sala de Monitoramento | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-11 | 12° Andar | Casa de Maquinas dos Elevadores Social | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-12 | 12° Andar | Casa de Maquinas dos Elevadores Social | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-13 | Subsolo | Sala dos No Breaks | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-14 | Subsolo | Sala dos No Breaks | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-16 | 10º Andar (Sala de reunião Ala C) | Diretoria | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-17 | 10º Andar (Sala de reunião Ala C) | Diretoria | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-18 | 10º Andar (Sala de reunião Ala C) | Diretoria | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-19 | 11º Andar | Foaire | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-20 | 11º Andar | Foaire | Mensal | bar: JAN to JUN
MS-21 | 1º Andar | Telefonia do Service Desk | Mensal | bar: JAN to JUN
REF-01 | Terreo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
RONDA | FÁBRICA | -- | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-01 | 1 Andar Ala C | Data Center | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-02 | 1 Andar Ala C | Data Center | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-03 | 1 Andar Ala C | Data Center | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-04 | 1 Andar Ala C | Data Center | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-05 | 1 Andar Ala C | Data Center | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-06 | Subsolo | Sala de UPS | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-07 | Subsolo | Sala de UPS | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-08 | 1 Andar Ala C | Sala NOC | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-09 | 1 Andar Ala C | Sala NOC | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-10 | SUBSOLO | NO BREAK | Mensal | bar: JAN to JUN
SE-11 | SUBSOLO | NO BREAK | Mensal | bar: JAN to JUN
SS-01 | 11º ANDAR | AUDITÓRIO | Mensal | bar: JAN to JUN
SS-02 | 11º ANDAR | AUDITÓRIO | Mensal | bar: JAN to JUN
SS-03 | 4º ANDAR (Sala de reunião ARATU) | SALA DE REUNIÃO | Mensal | bar: JAN to JUN
TR-01 | Terreo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
TR-02 | Terreo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
TR-03 | Terreo | NA | Mensal | bar: JAN to JUN
UC-01A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-01B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-01C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-02A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-02B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-02C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-03A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-03B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-03C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-04A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-04B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-04C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-05A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-05B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-05C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-06A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-06B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-06C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-07A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-07B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Marquise Térreo | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-08A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-08B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-09A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-09B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-09C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-10A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-10B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-10C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-11A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-11B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-11C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-12A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-12B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-12C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-13A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
UC-13B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | Cobertura | Mensal | bar: ABR to JUN
VE-02 | Anexo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN
VE-03 | Anexo | Restaurante | Mensal | bar: JAN to JUN

## Lista_E
São Paulo, Sivan-Mon | [5 empty] | Secção 08
Relatório Acumulado - Preventivas Programadas Pendentes e/ou Não Executadas
TAG | TIPO DE EQUIPAMENTO | LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO | LOCAL ATENDIDO | PERIODICIDADE | MÊS | MOTIVO
EV-40 | Set Free Unidade Interna | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 4° Andar Ala -a | Mensal | 2019-06-01 | -

## Gráficos_Preventiva
São Paulo, Sivan-Mon | [11 empty] | Secção 08
Acompanhamento de Manutenção Preventiva
Gráfico - Acompanhamento do Cronograma Geral de Manutenção Preventiva (Jan - June)
Tabela
Cronograma | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Programadas | Jan: 100%; Fev: 100%; Mar: 100%; Abr: 100%; Mai: 100%; Jun: 100%
Executadas | Jan: 100%; Fev: 100%; Mar: 100%; Abr: 100%; Mai: 100%; Jun: 99.82%
Mês | Jan: Descrição
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

## Pendencias
São Paulo, Sivan-Mon | [11 empty] | Secção 09
Relatório de Pendências
TAG | Descrição da Pendência | Ações Necessárias | Ações Tomadas | TAG | Descrição da Pendência | Ações Necessárias | Ações Tomadas | Criticidade | Responsável | Data de Cadastro | Previsão | Observação
BAG-02 | Instalar Capacitor | Aguardando execução pela equipe | Comunicado ao cliente | Christian/Anacleto | 2013-07-01
BAG-03 | Substituir Base | Enviar proposta | Feito levantamento de material | Christian | 2014-10-01
FCL-03,04,05,06 | troca de vaálvula duas vias e termostato | Aguardando a chegada dos trafos de 24V | Solicitado material | Eduardo | 2014-09-01
SS-01 SS-02 | Pintura do piso e parede casa de maquina do auditório | Aguardando programação | Comunicado ao cliente | Humberto/Sandro | 2015-09-03
SS-01 SS-02 | Instalação dos motores dos damper | Compra dos motores | aguardando retorno | Humberto/Sandro | 2015-09-03
Chiller 01-02-03 | Varetar os condensadores dos chiller 01-02-03 | Aguardando programação | Comunicado ao cliente | Humberto/Sandro | 2015-09-09
Bac-04 | Falta Helici do motor | Aguardando programação | Comunicado ao cliente | Humberto/Sandro | 2015-09-09
CAG | Exaustor da CAG | Troca do Motor | solicitado a troca | HumbertoAnacleto | 2015-05-10
Fancoil-3°A-3°B-2°B-5°A - 6°B | Falta manometro / termometro na Hidraulica | Fazer instalação dos mesmo | solicitado a compra | Humberto/Sandro | 2015-09-17
- | iluminação nos condensadores do VRF 9° B | Instalar iluminação | solicitado a instalação | HumbertoAnacleto | 2015-09-17
- | iluminação nos condensadres do SS-01 SS-02 do auditório | Instalar a iluminação | solicitado a instalação | HumbertoAnacleto | 2015-09-17
Bac-03 | Substituição da base | Enviar proposta | Sera feito levantamento | Humberto/Sandro | 2015-09-17
Fancolete 01-02-03-04 | Instalação das valvula de 2 vias | Falta os trafos 24V | solicitado a compra | Humberto/Sandro | 2015-09-17
Bag - 03 | substitução da base | substituir a base | solicitado para o cliente | humberto | 2015-09-17
CH-02 circuito -01 | cochin dos compressores | substituir os mesmo | comunicado o cliente | humberto | 2015-10-23

## Melhorias
São Paulo, Sivan-Mon |  |  | Secção 10
Sugestões ou Melhorias Executadas
ID | Equipamento | Melhoria | Descrição

## Orçamentos
São Paulo, Sivan-Mon |  |  |  |  | Secção 11
Orçamentos Emitidos pela Masstin em Aberto
ID | Data | Nº da Proposta | Descrição | Contato | Tipo
193 | 2015-04-10 | 11188 | Cliente informou que já passou para compras , ficou de confirmar se iremos fazer o serviço | Humberto Plessmann | Engenharia
288 | 2015-08-17 | 11321 | Substituição de Fancoil do 10º Andar - Ala A | Humberto | Engenharia
289 | 2015-07-31 | 11322 | Substituição de Fancoil do 7º Andar - Ala B | Humberto | Engenharia
290 | 2015-07-31 | 11323 | Sistema de Ar Condicionado para Academia Ultragaz - 2º Andar | Humberto Plessmann | Engenharia
291 | 2015-07-31 | 11344 | Instalação CHG para Prédio Brigadeiro | Humberto Plessmann | Engenharia
292 | 2015-07-31 | 11345 | AS Built por Andar para Prédio Brigadeiro | Humberto Plessmann | Engenharia
293 | 2015-09-14 | 11346 | Sac para no Break Subsolo | Lucas Bartalini | Engenharia
294 | 2015-09-14 | CB-13059-1 | Fluidos refrigerantes para manutenção nos equipamentos de ar condicionado | Lucas | Assistência Técnica

## Destaque
São Paulo, 01/XX/2019 |  | Secção 10
Ações de Destaque
Equipamento ou Local | Atividade de Destaque | Descrição

## Cronograma treinamento
São Paulo, Sivan-Mon | [12 empty] | Secção 12
Treinamentos
CRONOGRAMA PALESTRAS DE SEGURANÇA
Palestras mínimas a serem realizadas | Periodicidade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Creme Protetor para Pele | 3 x ao Ano | bar: Abr; Ago; Dez
Cuidados com as Mãos | 3 x ao Ano | bar: Jan; Mai; Set
Lavagem com Produtos Químicos | 3 x ao Ano | bar: Fev; Mai; Set
Cuidados a Serem Tomados no Trajeto | 3 x ao Ano | bar: Fev; Mai; Set
Cuidados com os Olhos | 3 x ao Ano | bar: Fev; Mai; Set
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) | 3 x ao Ano | bar: Mar; Jul; Nov
Equipamentos Energizados | 3 x ao Ano | bar: Jan; Jun; Out
Ferramentas Manuais | 3 x ao Ano | bar: Mar; Jul; Nov
Segurança com Gases pressurizados e Reguladores de Pressão | 3 x ao Ano | bar: Abr; Ago; Dez
Meio Ambiente | 3 x ao Ano | bar: Abr; Ago; Dez
Procedimentos em Casos de Acidentes | 3 x ao Ano | bar: Jan; Jun; Out
Proteção Auditiva | 3 x ao Ano | bar: Mar; Jul to Ago; Nov
Proteção Respiratória | 3 x ao Ano | bar: Abr; Ago; Dez
Trabalho em Altura | 3 x ao Ano | bar: Jan; Jun; Out
Trabalhos com Soldas | 3 x ao Ano | bar: Mar; Jul; Nov
Levantamento de Peso e Transporte Manual de Cargas | 3 x ao Ano | bar: Fev; Jun; Out
CRONOGRAMA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS
Instruções mínimas a serem realizadas | IN Nº | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Proc. Uso da Recolhedora | IN Nº: T.0069; Jan: X
Atendimento em campo ao cliente | IN Nº: A.0077; Fev: X; Dez: X
Sanitização de Bebedouro | IN Nº: T.0030; Mar: X
Procedimento para entrega de atestados e/ou justificativas de ausência ao trabalho | IN Nº: A.0116; Fev: X
Procedimento Preventivo Self | IN Nº: T.0068; Abr: X
Proc. Nova Carga de Gás em ACJ | IN Nº: T.0018; Mai: X
Proc. Descarte de Òleo | IN Nº: S.0024; Jun: X
Procedimento Preventivo Fan-Coil | IN Nº: T.0068; Set: X
Conjunto Solda Oxiacetilênico | IN Nº: T.0073; Mai: X
Proc. Detecção de Vazamento | IN Nº: T.0025; Jun: X
Acondicionamento de fluido refrigerante no condensador | IN Nº: T.0026; Ago: X
Procedimento de retirada total de fluido refrigerante | IN Nº: T.0027; Ago: X
Procedimento Preventivo Chiller | IN Nº: T.0068; Dez: X
Maçarico Portátil Turbo Tosh | IN Nº: T.0074; Out: X
Proc. Substituição de Compressor | IN Nº: T.0028
Proc. Tensionamento de Correia | IN Nº: T.0029; Nov: X
Proc. Preventivo em equipamentos especifico do contrato | IN Nº: T.0068; Mar: X; Jul: X; Out: X
Proc. Uso do Multímetro | IN Nº: T.0072; Dez: X
Proc. Teste de Bomba de Vácuo | IN Nº: T.0043; Jan: X
Proc. Substituição Filtro Secador | IN Nº: T.0048; Mar: X
Utilização de Nitrogenio | IN Nº: T.0034; Fev: X
CLP TRANE | IN Nº: T.0097; Abr: X
Proc. Substituição de Óleo de Compr. | IN Nº: T.0049; Mai: X
Intervenção em ACJ | IN Nº: T.0050; Jun: X
Proc. Teste de Resistência Elétrica | IN Nº: T.0051; Jul: X
Controlador Siemens - Simatic Panel | IN Nº: T.0113; Ago: X
Destinação de Fluido Refrigerante | IN Nº: S.0059; Ago: X
Desidratação do sistema - Vacuo | IN Nº: T.0060; Set: X
Instalação de Split System | IN Nº: T.0080; Jul: X
Balanceamento e distribuição de ar | IN Nº: T.0078; Out: X
Acessorios de refrigeração | IN Nº: T.0096; Nov: X
Proc. Limpeza Filtro Lava Jato | IN Nº: T.0041; Dez: X
Observações: No contrato estão disponiveis o caderno de Palestras minimas de segurança e o livro de Instruções normativas, para a realização destes treinamentos.
Outros Treinamentos
Treinamento: | Mai: Participante

## Anexo (hidden)
PARTE 1'!A1
Anexo
Relatório de Atividades Executadas
2019-06-01

## Relatório_Intervenções (hidden)
São Paulo, Sivan-Mon
Relatório de Atividades Executadas
Ordem | TAG | Localização do Equipamento | D. Solicitação | D. Encerramento | Descrição de Solicitação | Descrição de Serviço Realizado | Tipo de Intervenção | Observações
1207046 | 10A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | atendimento de chamado | realizando teste no mesmo | Chamado | sergio junho
1176850 | 10A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176862 | 10A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176874 | 10A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176886 | 10A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176898 | 10A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176910 | 10A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176922 | 10A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176934 | 10A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176946 | 10B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176958 | 10B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176970 | 10B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176982 | 10B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1176994 | 10B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1177006 | 10B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1177018 | 10B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1177030 | 10B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1177042 | 11A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177054 | 11A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177066 | 11A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177078 | 11A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177090 | 11A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177102 | 11A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177114 | 11A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177126 | 11A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177138 | 11A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177150 | 11A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177162 | 11A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177174 | 11B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177186 | 11B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177198 | 11B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177210 | 11B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177222 | 11B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177234 | 11B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177246 | 11B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177258 | 11B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177270 | 11B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177282 | 11B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Joao junho
1177294 | 12A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177306 | 12A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177318 | 12A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177330 | 12A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177342 | 12A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177354 | 12A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Joao Junho
1177366 | 12A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177378 | 12A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177390 | 12A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177402 | 12A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177414 | 12A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177426 | 12B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177438 | 12B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177450 | 12B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177462 | 12B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177474 | 12B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177486 | 12B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177498 | 12B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177510 | 12B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177522 | 12B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177534 | 12B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177546 | 12B-H3 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | joao junho
1177558 | 13A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177570 | 13A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177582 | 13A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177594 | 13A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177606 | 13A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177618 | 13A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177630 | 13A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177642 | 13A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1207315 | 13A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1177654 | 13A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177666 | 13A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177678 | 13B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177690 | 13B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177702 | 13B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177714 | 13B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177726 | 13B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177738 | 13B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177750 | 13B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177762 | 13B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177774 | 13B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177786 | 13B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1177798 | 14A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177798 | 14A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177810 | 14A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177822 | 14A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177834 | 14A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177846 | 14A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177858 | 14A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177870 | 14A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177882 | 14A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1206338 | 14A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1177894 | 14A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1177906 | 14A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177918 | 14A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177930 | 14B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177942 | 14B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177954 | 14B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177966 | 14B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177978 | 14B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1177990 | 14B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1178002 | 14B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1178014 | 14B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1178026 | 14B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1178038 | 14B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | fernando junho
1178050 | 15A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178062 | 15A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178074 | 15A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178086 | 15A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178098 | 15A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178110 | 15A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178122 | 15A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178134 | 15A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178146 | 15A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178158 | 15A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1207322 | 15A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1178170 | 15A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178182 | 15B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178194 | 15B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178206 | 15B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178218 | 15B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178230 | 15B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178242 | 15B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178254 | 15B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178266 | 15B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178278 | 15B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178290 | 15B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178302 | 16A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178314 | 16A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178326 | 16A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1206144 | 16A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1204856 | 16A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1178338 | 16A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178350 | 16A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178362 | 16A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178374 | 16A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178386 | 16A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178398 | 16A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1206516 | 16A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1178410 | 16A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178422 | 16A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178434 | 16B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178446 | 16B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178458 | 16B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178470 | 16B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178482 | 16B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178494 | 16B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178506 | 16B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178518 | 16B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178530 | 16B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178542 | 16B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178554 | 1A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178566 | 1A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178578 | 1A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178590 | 1A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178602 | 1A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178614 | 1A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178626 | 1A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178638 | 1A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178650 | 1A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178662 | 1A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178674 | 1B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178686 | 1B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178698 | 1B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178710 | 1B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178722 | 1B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178734 | 1B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178746 | 1B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178758 | 1B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178770 | 1B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178782 | 1B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178794 | 1B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178806 | 2A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178818 | 2A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178830 | 2A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1204898 | 2A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1178842 | 2A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178854 | 2A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178866 | 2A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178878 | 2A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178890 | 2A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178902 | 2A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178914 | 2A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178926 | 2B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178938 | 2B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178950 | 2B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178962 | 2B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178974 | 2B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178986 | 2B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1178998 | 2B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1205078 | 2B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1179010 | 2B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179022 | 2B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179034 | 2B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179046 | 2B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179058 | 3A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179070 | 3A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179082 | 3A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179094 | 3A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179106 | 3A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179118 | 3A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179130 | 3A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179142 | 3A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179154 | 3A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179166 | 3A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179178 | 3B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179190 | 3B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1205315 | 3B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Ambiente muito frio | Regulado a temperatura do termostato | Chamado | Raphael Junho
1179202 | 3B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179214 | 3B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179226 | 3B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179238 | 3B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179250 | 3B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179262 | 3B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179274 | 3B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | sergio junho
1179286 | 4A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179298 | 4A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179310 | 4A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179322 | 4A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179334 | 4A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179346 | 4A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179358 | 4A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179370 | 4A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179382 | 4A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179394 | 4B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179406 | 4B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179418 | 4B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179430 | 4B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179442 | 4B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179454 | 4B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179466 | 4B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179478 | 4B-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179490 | 5A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179502 | 5A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179514 | 5A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179526 | 5A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179538 | 5A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179550 | 5A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179562 | 5A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179574 | 5A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1204829 | 5A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1179586 | 5A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1207454 | 5A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | regular a temperatura | foi regulado a temperatur no termostato | Chamado | joao junho
1179598 | 5A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179610 | 5B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179622 | 5B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179634 | 5B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179646 | 5B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179658 | 5B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179670 | 5B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179682 | 5B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1205427 | 5B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajustes de temperaturas | ajustadas as temperaturas no termostato | Chamado | sergio junho
1179694 | 5B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179706 | 5B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1179718 | 5B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179730 | 5B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179742 | 6A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179754 | 6A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1204896 | 6A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no tesmostato | Chamado | joao junho
1179766 | 6A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179778 | 6A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179790 | 6A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1207053 | 6A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | ajustes de temperaturas | ajustadas as temperaturas no termostato | Chamado | sergio junho
1179802 | 6A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179814 | 6A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179826 | 6A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179838 | 6A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179850 | 6A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179862 | 6B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179874 | 6B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179886 | 6B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179898 | 6B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179910 | 6B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179922 | 6B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179934 | 6B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179946 | 6B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179958 | 6B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179970 | 6B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179982 | 6B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1179994 | 7A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180006 | 7A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180018 | 7A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180030 | 7A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180042 | 7A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1205406 | 7A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1180054 | 7A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180066 | 7A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180078 | 7A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180090 | 7A-5D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180102 | 7A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180114 | 7B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180126 | 7B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas rodrigues
1180138 | 7B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180150 | 7B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180162 | 7B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180174 | 7B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180186 | 7B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180198 | 7B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1205286 | 7B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205390 | 7B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura | Chamado | joao junho
1180210 | 7B-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180222 | 7B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180234 | 7B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180246 | 8A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180258 | 8A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180270 | 8A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180282 | 8A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180294 | 8A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180306 | 8A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180318 | 8A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180330 | 8A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180342 | 8A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180354 | 8A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180366 | 8A-H3 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180378 | 8B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180390 | 8B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180402 | 8B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180414 | 8B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180426 | 8B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180438 | 8B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180450 | 8B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180462 | 8B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180474 | 8B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180486 | 8B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180498 | 8B-H3 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180510 | 9A-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180522 | 9A-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180534 | 9A-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180546 | 9A-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180558 | 9A-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180570 | 9A-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180582 | 9A-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180594 | 9A-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180606 | 9A-5E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180618 | 9A-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180630 | 9A-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180642 | 9B-1D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180654 | 9B-1E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180666 | 9B-2D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180678 | 9B-2E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180690 | 9B-3D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180702 | 9B-3E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180714 | 9B-4D | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180726 | 9B-4E | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180738 | 9B-H1 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180750 | 9B-H2 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
934702 | ACJ-01 | COBERTURA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
1204918 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | preenchimento de documentação | preenchimento de documentação | Atividade Administrativa | douglas junho
1206083 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1204952 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | serviços administrativos | serviços administrativos | Atividade Administrativa | Danilo junho
1204964 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | atividade administrativa | serviços administrativos | Atividade Administrativa | sergio junho
1207281 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Acompanhar Chamados | Acompanhar Chamados | Chamado | Raphael Junho
1207279 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Treinamento SSMA | Treinamento SSMA | Outros | Raphael Junho
1207280 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Acompanhar Revezamento | Acompanhar Revezamento | Outros | Raphael Junho
1206085 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Acompanhar Manutenção Preventiva | Acompanhar Manutenção Preventiva | Outros | Raphael junho
1207420 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Treinamento Masstin | Treinamento Masstin | Outros | Raphael junho
1207407 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1205097 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | atividade administrativa | serviços administrativos | Atividade Administrativa | sergio junho
1207410 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Acompanhar atendimento de chamados | Acompanhar atendimento de chamados | Chamado | Raphael junho
1205169 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1205079 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | preenchimento de documentação | preenchimento de documentação | Atividade Administrativa | douglas junho
1207412 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1207414 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Recebimento de material | Recebimento de material | Outros | Raphael junho
1207415 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Acompanhar chamados | Acompanhar chamados | Outros | Raphael Junho
1205157 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | atividade administrativa | serviços administrativos | Atividade Administrativa | sergio junho
1207421 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | Acompanhar atendimento de chamados | Acompanhar atendimento de chamados | Chamado | Raphael junho
1205290 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-09 | 2019-06-09 | serviços administrativos | serviços administrativos | Atividade Administrativa | Danilo junho
1205314 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Atividades administrativas | Atividades administrativas | Atividade Administrativa | Raphael Junho
1207062 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1207518 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Atividades administrativas | Atividades administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1205720 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | atividade administrativa | serviços administrativos | Atividade Administrativa | sergio junho
1207519 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Atividades administrativas | Atividades administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1206071 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Ronda nos equipamentos | Ronda nos equipamentos | Ronda | Raphael junho
1205420 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preenchimento de documentação | preenchimento de documentação | Atividade Administrativa | douglas junho
1205421 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | catalogar correias em estoque | catalogar correias em estoque | Atividade Administrativa | douglas junho
1206069 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Reunião com Cliente | Reunião com Cliente | Atividade Administrativa | Raphael Junho
1207522 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Atividade administrativa | Atividade administrativa | Atividade Administrativa | Raphael junho
1206163 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1207523 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Treinamento SSMA | Treinamento de segurança do trabalho | Outros | Raphael junho
1206907 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | serviços administrativo | serviços administrativo | Atividade Administrativa | Danilo junho
1206081 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | atividade administrativa | serviços administrativos | Atividade Administrativa | sergio junho
1206068 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Recebimento de Materiais | Recebimento de Materiais | Outros | Raphael junho
1207713 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Serviços Administrativos | Serviços Administrativos | Atividade Administrativa | Raphael junho
1206160 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
935530 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Atividade administrativa | Atividade administrativa | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1206184 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-15 | 2019-06-15 | serviços administrativos | serviços administrativos | Atividade Administrativa | Danilo junho
1206166 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-16 | 2019-06-16 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1206910 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | serviços administrativo | serviços administrativo | Atividade Administrativa | Danilo junho
1206928 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1207715 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1206970 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1207406 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Atividade Administrativa | Atividade Administrativa | Atividade Administrativa | Raphael junho
1206965 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-20 | 2019-06-20 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1207770 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael Junho
1207033 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | preenchimento de documentação | preeenchimento de documentação | Atividade Administrativa | douglas junho
1207060 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-23 | 2019-06-23 | atividade administrativa | serviços administrativos | Atividade Administrativa | sergio junho
1207145 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-23 | 2019-06-23 | serviços administrativos | serviços administrativos | Atividade Administrativa | Danilo junho
1207066 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1207766 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1207287 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | serviços administrativos | serviços administrativos | Atividade Administrativa | Danilo junho
1207763 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Atividades Administrativas | check list - atividades administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1207422 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Atividade Administrativa | Atividade Administrativa | Atividade Administrativa | Raphael junho
1207378 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | serviços administrativos | serviços administrativos | Atividade Administrativa | Danilo junho
1207332 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | fernando junho
1207759 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Atividades Administrativas | Atividades Administrativas | Atividade Administrativa | Raphael junho
1207771 | ADM | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Atividades Administrativas | Check list | Atividade Administrativa | Raphael junho
1204941 | Atividade administrativa | matriz | 2019-06-04 | 2019-06-04 | atividade administrativa | atividade administrativa | Atividade Administrativa | joao junho
934714 | BAC-01 | Subsolo | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
934726 | BAC-02 | Subsolo | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
934738 | BAC-03 | Subsolo | 2019-06-30 | 2019-06-30 | prevevntiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
934750 | BAC-04 | Subsolo | 2019-06-03 | 2019-06-03 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
936058 | BAC-05 | COBERTURA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936070 | BAC-06 | COBERTURA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936082 | BAC-07 | COBERTURA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
934762 | BAG-01 | Subsolo | 2019-06-03 | 2019-06-03 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
934774 | BAG-02 | Subsolo | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
934786 | BAG-03 | Subsolo | 2019-06-10 | 2019-06-10 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
934798 | BAG-04 | Subsolo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Fernando Junho
1180762 | C-01 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180774 | C-02 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180786 | C-03 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180798 | C-04 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180810 | C-05 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180822 | C-06 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180834 | C-07 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180846 | C-08 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180858 | C-09 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1205074 | C-10 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Ambiente esta frio | Regulado temperatura | Chamado | Raphael Junho
1180870 | C-10 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180882 | C-11 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180894 | C-12 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180906 | C-13 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180918 | C-14 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180930 | C-15 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1180942 | C-16 | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
935638 | CD-01 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-21 | 2019-06-21 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | preventiva
935650 | CD-02 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936094 | CD-03 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-27 | 2019-06-27 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936118 | CD-05 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-07 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
934810 | CF-01 | Anexo | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
934822 | CF-02 | Anexo | 2019-06-18 | 2019-06-18 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
934834 | CH-01 | Subsolo | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
1180954 | CH-01 c1 comp1 | - | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael Junho
1180966 | CH-01 c1 comp2 | - | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1180978 | CH-01 c1 comp3 | - | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1180990 | CH-01 c2 comp1 | - | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181002 | CH-01 c2 comp2 | - | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181014 | CH-01 c2 comp3 | - | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
934846 | CH-02 | Subsolo | 2019-06-03 | 2019-06-03 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
1181026 | CH-02 c1 comp1 | - | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181038 | CH-02 c1 comp2 | - | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181050 | CH-02 c1 comp3 | - | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181062 | CH-02 c2 comp1 | - | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181074 | CH-02 c2 comp2 | - | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael Junho
1181086 | CH-02 c2 comp3 | - | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael Junho
934858 | CH-03 | Subsolo | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
1181098 | CH-03 c1 comp1 | - | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181110 | CH-03 c1 comp2 | - | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181122 | CH-03 c1 comp3 | - | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181134 | CH-03 c2 comp1 | - | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181146 | CH-03 c2 comp2 | - | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1181158 | CH-03 c2 comp3 | - | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
936826 | CON-06 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936838 | CON-07 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936850 | CON-08 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
934870 | EV-01 | Terreo | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935662 | EV-03 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-04 | 2019-06-04 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935674 | EV-04 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-04 | 2019-06-04 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935686 | EV-05 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-04 | 2019-06-04 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935698 | EV-06 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-04 | 2019-06-04 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935710 | EV-07 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-04 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935722 | EV-08 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935734 | EV-09 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935746 | EV-10 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-10 | 2019-06-10 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935758 | EV-11 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935770 | EV-12 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935782 | EV-13 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935794 | EV-14 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-12 | 2019-06-13 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936130 | EV-15 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936142 | EV-16 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936166 | EV-17 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936154 | EV-18 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936178 | EV-19 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-02 | 2019-06-03 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936190 | EV-20 | 2º ANDAR - ALA B | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936202 | EV-21 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-16 | 2019-06-16 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936214 | EV-22 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-16 | 2019-06-16 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936226 | EV-23 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-16 | 2019-06-16 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936238 | EV-24 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-17 | 2019-06-17 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936250 | EV-25 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-16 | 2019-06-17 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936262 | EV-26 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-17 | 2019-06-17 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936274 | EV-27 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-13 | 2019-06-13 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936286 | EV-28 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-18 | 2019-06-18 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936298 | EV-29 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-18 | 2019-06-18 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936310 | EV-30 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-01 | 2019-06-01 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936322 | EV-31 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-01 | 2019-06-01 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936334 | EV-32 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-01 | 2019-06-01 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936346 | EV-33 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Fernando junho
936358 | EV-34 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936370 | EV-35 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-02 | 2019-06-02 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936382 | EV-36 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-14 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936393 | EV-37 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-05-31 | 2019-06-01 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo maio
936394 | EV-37 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-13 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936406 | EV-38 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-13 | 2019-06-13 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936418 | EV-39 | 10º ANDAR - ALA C | 2019-06-13 | 2019-06-13 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936550 | EV-41 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Preventiva | Preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936562 | EV-42 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Preventiva | Preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936574 | EV-43 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Preventiva | Preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936586 | EV-44 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | Preventiva | Preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936598 | EV-45 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Preventiva | Preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936610 | EV-46 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936622 | EV-47 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936634 | EV-48 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernanado junho
936646 | EV-49 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936658 | EV-50 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936670 | EV-51 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936682 | EV-52 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936694 | EV-53 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936706 | EV-54 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936718 | EV-55 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936730 | EV-56 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
0 | EV-56 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-07 | 2019-06-10 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936742 | EV-57 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936754 | EV-58 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | perventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936766 | EV-59 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936778 | EV-60 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936790 | EV-61 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936802 | EV-62 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | preventiva | preventva | Manutenção Preventiva | fernando junho
936814 | EV-63 | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935602 | EX-02 | Anexo | 2019-06-30 | 2019-06-30 | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Fernando junho
934882 | FC-01 | Anexo | 2019-06-14 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
934894 | FC-02 | Terreo | 2019-06-14 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
934906 | FC-03 | 1º Andar - Ala B | 2019-06-04 | 2019-06-04 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
1205039 | FC-03 | 1º Andar - Ala B | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Ambiente muito Frio | Fechamos um pouco da tomada de ar externo | Chamado | Raphael Junho
1205040 | FC-03 | 1º Andar - Ala B | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Ambiente continua com muita passagem de ar | Foi bloqueado a saida de ar do usuário | Chamado | Raphael Junho
1206143 | FC-03 | 1º Andar - Ala B | 2019-06-14 | 2019-06-14 | regular a temperatura | foi regular a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1206929 | FC-03 | 1º Andar - Ala B | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Realizar direcionamento de ar | Ajuste nas grelhas | Chamado | Raphael Junho
934918 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
1205288 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | regulagem de grelha | realizado ajuste de grelha | Corretiva Programada | douglas junho
1205402 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205404 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205391 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | verificação de damper para ajuste de vazão no fundo do setor | verificação de damper para ajuste de vazão no fundo do setor | Outros | douglas junho
1207182 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ajuste de temperatura | ajustada temperatura no termostato | Chamado | sergio junho
1207320 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207321 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207399 | FC-04 | 1º Andar - Ala A | 2019-06-28 | 2019-06-28 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
934930 | FC-07 | 3º Andar - Ala B | 2019-06-29 | 2019-06-29 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
1205277 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-10 | 2019-06-10 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1205278 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205407 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-11 | 2019-06-11 | realizado ajuste de temperatura | ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205409 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1206075 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ajuste de grelhas | foi ajustada grelhas | Chamado | sergio junho
1207140 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Barulho na grelha | Apertado mais a grelha e ajustado aletas | Chamado | Raphael junho
934942 | FC-08 | 4º Andar - Ala B | 2019-06-27 | 2019-06-27 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1204939 | FC-11 | 5º Andar - Ala A | 2019-06-04 | 2019-06-04 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1205409 | FC-11 | 5º Andar - Ala A | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1206077 | FC-11 | 5º Andar - Ala A | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ajuste de temperatura | ajustada temperatura no termostato | Chamado | sergio junho
934954 | FC-11 | 5º Andar - Ala A | 2019-06-15 | 2019-06-15 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1207398 | FC-11 | 5º Andar - Ala A | 2019-06-28 | 2019-06-28 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1205072 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Ambiente esta muito quente | Foi feito uma regulagem no termostato | Chamado | Raphael Junho
1205401 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205405 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1206066 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Sala esta quente | Regulado termostato | Chamado | Raphael junho
1206067 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Ambiente muito quente | Regulado termostato | Chamado | Raphael Junho
1206145 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-14 | 2019-06-14 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1206146 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-14 | 2019-06-14 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
934966 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-15 | 2019-06-15 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1207312 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207313 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207452 | FC-12 | 6º Andar - Ala B | 2019-06-28 | 2019-06-28 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
934978 | FC-14 | 7º Andar - Ala B | 2019-06-15 | 2019-06-15 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernado junho
1206337 | FC-14 | 7º Andar - Ala B | 2019-06-18 | 2019-06-18 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1206339 | FC-14 | 7º Andar - Ala B | 2019-06-18 | 2019-06-18 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1206076 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ajuste de temperatura | ajustada temperatura | Chamado | sergio junho
934990 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-15 | 2019-06-16 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1207141 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Ruido no ar condicionado | Diminuido a vazao de ar pelo variador | Chamado | Raphael Junho
1207265 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ajuste de grelhas | ajustada as grelhas | Chamado | sergio junho
1207266 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ruido na saida do ar | foi fechado o jumper | Chamado | sergio junho
1207267 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ruído na saida do ar | foi fechado jumper | Chamado | sergio junho
1207456 | FC-15 | 7º Andar - Ala A | 2019-06-28 | 2019-06-28 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1204946 | FC-20 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-04 | 2019-06-04 | ligar equipamento | efetuado ligação de equipamento | Chamado | douglas junho
935002 | FC-20 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-09 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935014 | FC-21 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-14 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935026 | FC-22 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935038 | FC-23 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935050 | FC-24 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-08 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1205389 | FC-25 | 10º Andar - Ala A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura | Chamado | joao junho
935062 | FC-25 | 10º Andar - Ala A | 2019-06-20 | 2019-06-20 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935074 | FC-26 | 10º Andar - Ala B | 2019-06-21 | 2019-06-21 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1205410 | FC-27 | 3º Andar - Ala A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1205388 | FC-27 | 3º Andar - Ala A | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura | Chamado | joao junho
1206520 | FC-27 | 3º Andar - Ala A | 2019-06-18 | 2019-06-18 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207142 | FC-27 | 3º Andar - Ala A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Muito quente | Regulado temperatura | Chamado | Raphael junho
1207442 | FC-27 | 3º Andar - Ala A | 2019-06-28 | 2019-06-28 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
935086 | FC-27 | 3º Andar - Ala A | 2019-06-29 | 2019-06-29 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
1205287 | FC-28 | 8º Andar - Ala B | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205408 | FC-28 | 8º Andar - Ala B | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ajuste de temperatura | realizado ajuste de temperatura | Chamado | douglas junho
1205411 | FC-28 | 8º Andar - Ala B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
935578 | FC-28 | 8º Andar - Ala B | 2019-06-16 | 2019-06-16 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1205284 | FC-29 | 2º Andar - Ala B | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ajuste de temperartura | realizado ajuste de temoeratura | Chamado | douglas junho
1205412 | FC-29 | 2º Andar - Ala B | 2019-06-12 | 2019-06-12 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207314 | FC-29 | 2º Andar - Ala B | 2019-06-26 | 2019-06-26 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
935554 | FC-29 | 2º Andar - Ala B | 2019-06-29 | 2019-06-29 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935566 | FC-30 | 6º Andar - Ala A | 2019-06-15 | 2019-06-15 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935806 | FC-31 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-14 | 2019-06-15 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
1206147 | FC-32 | 5º ANDAR - ALA B | 2019-06-14 | 2019-06-14 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
935818 | FC-32 | 5º ANDAR - ALA B | 2019-06-15 | 2019-06-15 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1207138 | FC-32 | 5º ANDAR - ALA B | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Ar muito gelado | Regulado termostato | Chamado | Raphael Junho
935830 | FC-33 | 8º ANDAR - ALA A | 2019-06-16 | 2019-06-16 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1206517 | FC-33 | 8º ANDAR - ALA A | 2019-06-18 | 2019-06-18 | regular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1205070 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Sala esta muito quente | Foi regulado o termostato para uma temperatura mais baixa | Chamado | Raphael Junho
1205316 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Muito frio na sala | Foi fechado a grela de saida de ar e regulado o damper | Chamado | Raphael Junho
1206518 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-18 | 2019-06-18 | reguular a temperatura | foi regulado a temperatura no termostato | Chamado | joao junho
1207137 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Diminuir temperatura do ar | Regulagem no termostato | Chamado | Raphael Junho
1207139 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Sala quente | Regulagem na válvula que estava fechada | Chamado | Raphael Junho
1207181 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ajuste de temperatura | ajustada temperatura no termostato | Chamado | sergio junho
1207183 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ajuste de temperatura | ajustada temperatura no termostato | Chamado | sergio junho
935842 | FC-34 | 2º ANDAR - ALA A | 2019-06-29 | 2019-06-29 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935098 | FCL-01 | 9º Andar - Ala A | 2019-06-14 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935110 | FCL-03 | Térreo | 2019-06-09 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935122 | FCL-04 | Térreo | 2019-06-09 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935134 | FCL-05 | Térreo | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935146 | FCL-06 | Térreo | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935854 | FCL-08 | 3º ANDAR - ALA C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935866 | FCL-09 | 3º ANDAR - ALA C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935878 | FCL-10 | 3º ANDAR - ALA C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935890 | FCL-11 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-11 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935902 | FCL-12 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935914 | FCL-13 | 4º ANDAR - ALA C | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935962 | FCL-14 | 3º ANDAR | 2019-06-06 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935974 | FCL-15 | 3º ANDAR | 2019-06-07 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935986 | FCL-16 | 3º ANDAR | 2019-06-07 | 2019-06-07 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935998 | FCL-17 | 3º ANDAR | 2019-06-18 | 2019-06-19 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936010 | FCL-18 | 3º ANDAR | 2019-06-19 | 2019-06-19 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936430 | IR-1-A | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
936442 | IR-1-B | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
936454 | IR-1-C | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
936466 | IR-2-A | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936478 | IR-2-B | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936490 | IR-2-C | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936502 | IR-3-A | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936514 | IR-3-B | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
936526 | IR-3-C | Av;brigadeiro Luis Antonio N°1343 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935590 | LA-02 | Anexo | 2019-06-15 | 2019-06-15 | manutençao preventiva | manutençao preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935158 | MS-01 | Térreo | 2019-06-11 | 2019-06-11 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935170 | MS-02 | Térreo | 2019-06-18 | 2019-06-18 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935182 | MS-03 | Térreo | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935194 | MS-04 | Térreo | 2019-06-25 | 2019-06-26 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935206 | MS-05 | Térreo | 2019-06-09 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935218 | MS-07 | 09º Andar | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935230 | MS-09 | Subsolo | 2019-06-29 | 2019-06-29 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935242 | MS-10 | Anexo | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935254 | MS-11 | 12° Andar | 2019-06-11 | 2019-06-11 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935266 | MS-12 | 12° Andar | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935278 | MS-13 | Subsolo | 2019-06-01 | 2019-06-01 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935290 | MS-14 | Subsolo | 2019-06-27 | 2019-06-27 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935302 | MS-16 | 10º Andar (Sala de reunião Ala C) | 2019-06-09 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935314 | MS-17 | 10º Andar (Sala de reunião Ala C) | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935326 | MS-18 | 10º Andar (Sala de reunião Ala C) | 2019-06-14 | 2019-06-14 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935338 | MS-19 | 11º Andar | 2019-06-13 | 2019-06-13 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935350 | MS-20 | 11º Andar | 2019-06-09 | 2019-06-09 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935362 | MS-21 | 1º Andar | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935374 | REF-01 | Terreo | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva | Preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
1204915 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-01 | 2019-06-01 | teste de vazamento de oxigênio | teste de vazamento de oxigênio | Corretiva Programada | douglas junho
1205089 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-01 | 2019-06-01 | acompanhamento | foi acompanhada empresa que realizou analises de vibrações nos ar condicionados data center | Outros | sergio junho
1203636 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-01 | 2019-06-01 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1205090 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-01 | 2019-06-01 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1203635 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-02 | 2019-06-02 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | fernando junho
1207458 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-02 | 2019-06-02 | ronda | ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller | Ronda | joao junho
1207472 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-02 | 2019-06-02 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1204950 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-02 | 2019-06-02 | ronda geral | ronda geral | Ronda | Danilo junho
1206084 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Ronda nos equipamentos | Ronda nos equipamentos | Ronda | Raphael Junho
1204951 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1204957 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamento dos andares | Ronda | sergio junho
1204958 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | ronda | ronda no ed.margarida | Ronda | sergio junho
1204961 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | ronda | ronda e leitura da CAG | Ronda | sergio junho
1204963 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-03 | 2019-06-03 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1204826 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-04 | 2019-06-04 | ronda | ronda nos andares e acionamento do chiller e fancoils | Ronda | joao junho
1204827 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-04 | 2019-06-04 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1204953 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-04 | 2019-06-04 | ronda geral | desligar equipamentos | Ronda | Danilo junho
1205167 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ronda | desligado os equipamentos (fancoils fancoletes e vrfs) | Ronda | fernando junho
1207411 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Ronda | Ronda | Ronda | Raphael junho
1205091 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1205092 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ronda | ronda no ed margarida | Ronda | sergio junho
1205094 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1205097 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1204954 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-05 | 2019-06-05 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1205168 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1205083 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-06 | 2019-06-06 | ronda geral | desligar equipamentos | Ronda | Danilo junho
1205084 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda na cozinha | verificar temperatura | Ronda | Danilo junho
1205085 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1206155 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda | desligado os fancoils, vrf fancoletes | Ronda | fernando junho
1205152 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1205153 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda | ronda no ed margarida | Ronda | sergio junho
1205155 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda | ronda e leitura CAG | Ronda | sergio junho
1205156 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1205158 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-07 | 2019-06-07 | ronda | desligamento da CAG | Ronda | sergio junho
1206156 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-08 | 2019-06-08 | ronda | leitura no data center | Ronda | fernando junho
1206157 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Ronda | fernando junho
1205291 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-08 | 2019-06-08 | ronda geral | ronda geral | Ronda | Danilo junho
1206971 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-09 | 2019-06-09 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1205289 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-09 | 2019-06-09 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1205164 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-09 | 2019-06-09 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1205175 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Ronda | Ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller | Ronda | joao junho
1205176 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ronda | Ronda no chiller | Ronda | joao junho
1207061 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1205293 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-10 | 2019-06-10 | ronda geral | desligar equipamentos | Ronda | Danilo junho
1205719 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1205721 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ronda | ronda e desligamento da CAG | Ronda | sergio junho
1205422 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equiapamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1205423 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ronda | ronda no ed.margarida | Ronda | sergio junho
1205429 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ronda | ronda e leitura CAG | Ronda | sergio junho
1206161 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-11 | 2019-06-11 | ronda | foi desligado os fancoils, fancoletes e VRFs | Ronda | fernando junho
1206905 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | ronda geral | desligar equipamentos | Ronda | Danilo juhno
1206162 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-12 | 2019-06-12 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1206906 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1206073 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1206074 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda | ronda no ed.margarida | Ronda | sergio junho
1206078 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda | ronda e leitura CAG | Ronda | sergio junho
1206080 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda | ronda e leitura revezamento data center | Ronda | sergio junho
1206082 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda | desligamento da CAG | Ronda | sergio junho
1206158 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ronda | desligado os fancoils, fancoletes e VRFs | Ronda | fernando junho
935542 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Ronda | Ronda | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1207485 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | ronda | ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller | Ronda | joao junho
1207492 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1206159 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-14 | 2019-06-14 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1206185 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-15 | 2019-06-15 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1206238 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-15 | 2019-06-15 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1206164 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-15 | 2019-06-15 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1206908 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-16 | 2019-06-16 | ronda geral | ronda geral | Ronda | Danilo junho
1206165 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-16 | 2019-06-16 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1207034 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1207035 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda | ronda no ed.margarida | Ronda | sergio junho
1207037 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda | ronda e leitura da CAG | Ronda | sergio junho
1207038 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda | ronda leitura e revezamento data center | Ronda | sergio junho
1207040 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda | ronda e desligamento CAG | Ronda | sergio junho
1206966 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda | foi desligado os fancoils | Ronda | fernando junho
1206909 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | danilo junho
1206341 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1207013 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | ronda geral | desligar equipamentos | Ronda | Danilo junho
1207500 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | ronda | ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller | Ronda | joao junho
1206969 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-18 | 2019-06-18 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1207041 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | ronda na CAG e nos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1207042 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | ronda no ED.Margarida | Ronda | sergio junho
1207043 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | ronda e leitura CAG | Ronda | sergio junho
1207045 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1207047 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | ronda e desligamento da CAG | Ronda | sergio junho
1207014 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1206962 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | foi desligado os fancoils | Ronda | fernando junho
1206963 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | ronda | foi desligado os fancoletes e VRFs | Ronda | fernando junho
1207117 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-20 | 2019-06-20 | ronda | ronda no data center | Ronda | joao junho
1207049 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1207050 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | ronda | ronda no Ed.margarida | Ronda | sergio junho
1207051 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | ronda | ronda e leitura CAG | Ronda | sergio junho
1207054 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1207055 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-21 | 2019-06-21 | ronda | ronda e desligamento da CAG | Ronda | sergio junho
1207116 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-22 | 2019-06-22 | ronda | ronda no data center | Ronda | joao junho
1207282 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-22 | 2019-06-22 | ronda geral e desligar equipamentos | desligar equipamentos | Ronda | Danilo junho
1207059 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-23 | 2019-06-23 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1207063 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-23 | 2019-06-23 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1207144 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-23 | 2019-06-23 | ronda e leitura data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1207064 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1207065 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1207075 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ronda | ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller | Ronda | joao junho
1207076 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1207115 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ronda | ronda no data center | Ronda | joao junho
1207765 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Ronda | Ronda | Ronda | Raphael junho
1207285 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-24 | 2019-06-24 | ronda geral | desligar equipamentos | Ronda | Danilo junho
1207286 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ronda e leituta data center | leitura | Ronda | Danilo junho
1207179 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1207180 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ronda | ronda no ed.margarida | Ronda | sergio junho
1207184 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1207338 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-25 | 2019-06-25 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | sergio junho
1207297 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | ronda | ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller | Ronda | joao junho
1207311 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1207329 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | ronda | Foi desligado os fancoils | Ronda | fernando junho
1207330 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | RONDA | Foi desligado os fancoletes e VRFs | Ronda | fernando junho
1207377 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-26 | 2019-06-26 | ronda e leitura | leitura | Ronda | Danilo junho
1207370 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | ronda | ronda e acionamento da CAG e dos equipamentos nos andares | Ronda | sergio junho
1207371 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | ronda | ronda no Ed.margarida | Ronda | sergio junho
1207375 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | ronda | ronda leitura e revezamento data center | Ronda | sergio junho
1207331 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1207333 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1207334 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-27 | 2019-06-27 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1207395 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ronda | ronda nos andares e acionamento dos fancoils e chiller. | Ronda | joao junho
1207396 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ronda | ronda no chiller | Ronda
1207445 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ronda | ronda no chiller | Ronda
1207449 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ronda | ronda no chiller | Ronda
1207450 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | ronda | ronda no chiller | Ronda | joao junho
1207614 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | ronda | ronda e leitura data center | Ronda | preventiva
1207564 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-30 | 2019-06-30 | ronda | leitura data center | Ronda | fernando junho
1207565 | RONDA | FÁBRICA | 2019-06-30 | 2019-06-30 | ronda | ronda | Ronda | fernando junho
1207521 | SE-01 | 1 Andar Ala C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Análise de desempenho do equipamento e carga de gás | Análise de desempenho do equipamento e carga de gás | Corretiva Programada | Raphael junho
1207716 | SE-01 | 1 Andar Ala C | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Manutenção corretiva | Ajustar parâmetros de inversor de frequencia | Corretiva Programada | Raphael junho
1207424 | SE-01 | 1 Andar Ala C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Ajustando parametros e pressões de trabalho | Ajustando parametros e pressões de trabalho | Corretiva Programada | Raphael junho
1207031 | SE-01 | 1 Andar Ala C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | balanceamentode fluido | balanceamento de fluido | Corretiva Programada | douglas junho
1207400 | SE-01 | 1 Andar Ala C | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Realizado Manutenção preventiva | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
935386 | SE-01 | 1 Andar Ala C | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1204965 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Alarme de pressão | foi verificado que havia um vazamento no transdutor de alta o mesmo foi sanado e carga de fluido foi completada | Corretiva Programada | marcio junho
1207408 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Recolher fluido refrigerante | Recolher fluido refrigerante | Corretiva Programada | Raphael junho
1207413 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Acompanhar Recolhimento de fluido | Acompanhar Recolhimento de fluido | Corretiva Programada | Raphael junho
1207418 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-07 | 2019-06-07 | Troca de filtreo secador | Troca de filtreo secador | Corretiva Programada | Raphael junho
1207419 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-07 | 2019-06-07 | Pressurizar sistema | Pressurizar sistema e testar | Corretiva Programada | Raphael junho
1205151 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-07 | 2019-06-07 | troca do filtro secador e pressurização do sistema | troca do filtro secador e pressurização do sistema | Corretiva Programada | douglas junho
1205150 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-08 | 2019-06-08 | despressurização de nitrgênio einicio de procedimento de desidratação | despressurização de nitrgênio einicio de procedimento de desidratação | Corretiva Programada | douglas junho
1207517 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Vácuo no sistema | Vácuo no sistema | Corretiva Programada | Raphael junho
1205292 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-10 | 2019-06-10 | carga de fluido | realizada carga de fluido da segunda garrafa | Corretiva Programada | douglas junho
1207520 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Vácuo no sistema | Vácuo no sistema | Corretiva Programada | Raphael junho
1207714 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Colocar fluído refrigerante no equipamento | Colocar fluído refrigerante no equipamento | Corretiva Programada | Raphael junho
1207029 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-17 | 2019-06-17 | balanceamento de fluido | balanceamento de fluido | Corretiva Programada | douglas junho
1206930 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Acompanhar Desempenho e pressões do equipamento | Acompanhar Desempenho e pressões do equipamento | Corretiva Programada | Raphael junho
1207030 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-18 | 2019-06-18 | balanceamento de fluido | balanceamento de fluido | Corretiva Programada | douglas junho
1207769 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Carga de gás e analise de parametros | Carga de gás e analise de parametros | Corretiva Programada | Raphael junho
1207423 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Ajustando parametros e equalizando pressoes de trabalho | Ajustando parametros e equalizando pressoes de trabalho | Corretiva Programada | Raphael junho
1207032 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-20 | 2019-06-20 | balanceamento de fluido | balanceamento de fluido | Corretiva Programada | douglas junho
1207405 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Manutenção Preventiva | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | Raphael junho
935398 | SE-02 | 1 Andar Ala C | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Manutenção Preventiva | Raphael junho
935410 | SE-03 | 1 Andar Ala C | 2019-06-28 | 2019-06-28 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935422 | SE-04 | 1 Andar Ala C | 2019-06-21 | 2019-06-21 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935434 | SE-05 | 1 Andar Ala C | 2019-06-20 | 2019-06-21 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935446 | SE-06 | Subsolo | 2019-06-25 | 2019-06-25 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935458 | SE-07 | Subsolo | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935470 | SE-08 | 1 Andar Ala C | 2019-06-13 | 2019-06-13 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935482 | SE-09 | 1 Andar Ala C | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936034 | SE-10 | SUBSOLO | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
936046 | SE-11 | SUBSOLO | 2019-06-25 | 2019-06-25 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935926 | SS-01 | 11º ANDAR | 2019-06-23 | 2019-06-23 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935938 | SS-02 | 11º ANDAR | 2019-06-12 | 2019-06-12 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
1204919 | SS-03 | 4º ANDAR (Sala de reunião ARATU) | 2019-06-03 | 2019-06-03 | limpeza de bandeja | limpeza de bandeja e melhoria na drenagem | Corretiva Programada | douglas junho
936022 | SS-03 | 4º ANDAR (Sala de reunião ARATU) | 2019-06-23 | 2019-06-23 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935494 | TR-01 | Terreo | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
935506 | TR-02 | Terreo | 2019-06-17 | 2019-06-17 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | sergio junho
935518 | TR-03 | Terreo | 2019-06-08 | 2019-06-08 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | joao junho
1181170 | UC-01A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181182 | UC-01B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181194 | UC-01C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1207425 | UC-02A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Verificar ruidos na tubulação | Verificar ruidos na tubulação | Corretiva Programada | Raphael junho
1181206 | UC-02A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181218 | UC-02B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181230 | UC-02C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181242 | UC-03A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181254 | UC-03B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181266 | UC-03C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181278 | UC-04A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181290 | UC-04B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181302 | UC-04C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1206072 | UC-05A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Verificar Cod de erro em cond | Verificar Cod de erro em cond | Corretiva Programada | Raphael junho
1181314 | UC-05A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181326 | UC-05B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181338 | UC-05C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181350 | UC-06A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181362 | UC-06B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181374 | UC-06C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181386 | UC-07A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181398 | UC-07B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181410 | UC-08A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181422 | UC-08B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181434 | UC-09A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181446 | UC-09B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181458 | UC-09C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181470 | UC-10A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181482 | UC-10B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181494 | UC-10C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181506 | UC-11A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181518 | UC-11B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181530 | UC-11C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181542 | UC-12A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181554 | UC-12B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181566 | UC-12C | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181578 | UC-13A | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
1181590 | UC-13B | Ed. Margarida Igel - Av. Brigadeiro Luis Antônio, 1373 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Preventiva Conforme Ckeck-List | Realizado a manutenção preventiva conforme Check-list | Manutenção Preventiva | douglas junho
935614 | VE-02 | Anexo | 2019-06-30 | 2019-06-30 | preventiva | preventiva | Manutenção Preventiva | fernando junho
935626 | VE-03 | Anexo | 2019-06-15 | 2019-06-15 | manutençao preventiva | manutençao preventiva | Manutenção Preventiva | Danilo junho
935950 | VE-04 | 9º ANDAR - ALA B | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Preventiva | Local sem acesso | Manutenção Preventiva | Raphael junho
1207039 | VRF | 5°andar | 2019-06-17 | 2019-06-17 | ajustes de temperaturas | ajustadadas as temperaturas no termostato | Chamado | sergio junho

## Tabela_Sintetica (hidden)
TABELA - Sintética Status da Manutenção
Acompanhamento Geral das Atividades Executadas horas
Tempo por Atividade Executada | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado
Atividade Administrativa | 1900-01-03 06:45 | 1900-01-06 00:12 | 1900-01-08 23:50 | 1900-01-03 10:38 | 1900-01-03 23:13 | 1900-01-03 09:55 | [6 empty] | 1900-02-03 02:33
Chamado | 1899-12-31 04:12 | 1900-01-01 14:24 | 1900-01-01 23:31 | 1900-01-01 14:17 | 1900-01-01 21:57 | 1900-01-01 05:10 | [6 empty] | 1900-01-13 11:31
Corretiva não Programada |  | 0.023611 | 0.15625 | 0.017361 | 0.097222 | 0.16667 | [6 empty] | 0.46111
Corretiva Programada | 1900-01-01 06:30 | 1899-12-31 08:40 | 1900-01-03 04:00 | 1899-12-31 00:51 | 1900-01-01 18:05 | 1900-01-01 23:35 | [6 empty] | 1900-01-13 13:41
Manutenção Preventiva | 1900-01-09 18:58 | 1900-01-10 22:42 | 1900-01-11 15:00 | 1900-01-19 21:43 | 1900-01-20 13:23 | 1900-01-19 19:53 | [6 empty] | 1900-04-07 15:39
Ronda | 1900-01-10 06:30 | 1900-01-06 14:13 | 1900-01-10 17:50 | 1900-01-06 00:37 | 1900-01-04 16:21 | 1900-01-04 20:31 | [6 empty] | 1900-02-17 04:02
Instalação |  |  | 1899-12-31 08:00 | 0.24306 | [8 empty] | 1899-12-31 13:50
Outros | 0.15972 | 0.59722 | 0.5625 | 1899-12-31 02:50 | 1899-12-31 06:35 | 1899-12-31 05:50 | [6 empty] | 1900-01-03 22:55
Acompanhamento Geral das Atividades Executadas Qtde
Qtde de Atividades Executadas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado
Atividade Administrativa | 45 | 45 | 50 | 37 | 36 | 47 | [6 empty] | 260
Chamado | 59 | 88 | 105 | 126 | 127 | 84 | [6 empty] | 589
Corretiva não Programada |  | 1 | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | 7
Corretiva Programada | 9 | 12 | 17 | 5 | 15 | 26 | [6 empty] | 84
Manutenção Preventiva | 181 | 204 | 188 | 578 | 577 | 579 | [6 empty] | 2307
Ronda | 162 | 135 | 138 | 134 | 117 | 127 | [6 empty] | 813
Instalação |  | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 5
Outros | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | [6 empty] | 37
Acompanhamento Geral do Cronograma de Manutenção Preventiva
Cronograma de Manut Prev | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total
Programadas | 179 | 179 | 179 | 563 | 563 | 563
Executadas | 179 | 179 | 179 | 563 | 563 | 562
Não Executadas | [5 empty] | 1
Executadas em Atraso
Cumprimento da Meta (%)
Executadas até a Data Programada(%)
Tabela Indicador - Comsumo de Fluido
Fluido | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado
R-22 | 25 |  | 3 | [9 empty] | 28
R-407 C | [5 empty] | 13 | [6 empty] | 13
- | [12 empty] | 0
- | [12 empty] | 0
- | [12 empty] | 0
Tabela Indicadores de Desenpenho da Manutenção
Dados | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado
Total de Ordens de Serviço CN (Qtde) |  | 1 | 3 | 1 | 2 | [7 empty] | 7
TTR (hora) |  | 0.57 | 3.75 | 0.42 | 2.33 | [7 empty] | 7.07
Disponibilidade (%) |  | 99.9996 | 99.9973 | 99.9997 | 99.9984 | [7 empty] | 99.9992
MTTR |  | 0.57 | 1.25 | 0.42 | 1.165 | [7 empty] | 1.01
MTBF |  | 131711.43 | 47038.75 | 141119.58 | 72910.835 | [7 empty] | 120958.99
Horas mês | 744 | 672 | 720 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 4320
Formulas:
Acumulado = SUM([Janeiro]:[Dezembro])

## Tabela_Paretos (hidden)
Equipamento | Corretivas Acumulado (horas) | Equipamento | Corretivas Acumulado (qtde) | Equipamento | Chamados Acumulado (horas) | Equipamento | Chamados Acumulado (qtde) | 7.07 | 7 | 313.77 | 587
FC-34 | 2 | 5A-3E | 1 | RONDA | 36.78 | FC-30 | 41
uc5 | 1.83 | 9B-2D | 1 | FC-12 | 16.71 | FC-12 | 40
uc3 | 1.67 | FC-25 | 1 | FC-30 | 15.89 | FC-04 | 34
FC-25 | 0.57 | FC-30 | 1 | FC-25 | 14.09 | FC-25 | 31
9B-2D | 0.42 | FC-34 | 1 | FC-04 | 13.91 | FC-29 | 26
5A-3E | 0.33 | uc3 | 1 | FC-08 | 11.2 | FC-32 | 22
FC-30 | 0.25 | uc5 | 1 | na | 10.48 | FC-33 | 21
|  |  |  | FC-29 | 9.5 | FC-26 | 20
|  |  |  | FC-26 | 8.52 | FC-34 | 20
|  |  |  | FC-32 | 8.47 | RONDA | 20
|  |  |  | FC-14 | 8.41 | FC-08 | 19
|  |  |  | Vrf´s | 8.33 | FC-03 | 17
|  |  |  | ADM | 8.25 | FC-27 | 17
|  |  |  | FC-33 | 8.09 | FC-15 | 16
|  |  |  | FC-34 | 7.58 | FC-28 | 15
|  |  |  | FC-03 | 7.43 | FC-31 | 14
|  |  |  | FC-27 | 7 | FC-11 | 13
|  |  |  | FC-15 | 6.37 | FC-14 | 13
|  |  |  | FC-28 | 6.31 | FC-20 | 10
|  |  |  | FC-11 | 5.36 | FC-07 | 7
|  |  |  | FC-20 | 4.95 | FC-21 | 7
|  |  |  | FC-31 | 4.9 | 13A-4D | 6
|  |  |  | FC-21 | 2.64 | na | 6
|  |  |  | 13A-4D | 2.51 | 13B-2D | 4
|  |  |  | Ar condicionados | 2.5 | 16B-3D | 4
|  |  |  | FC-07 | 2.46 | 7A-3E | 4
|  |  |  | MS-09 | 2.27 | 7B-5E | 4
|  |  |  | 13B-2D | 2.17 | Vrf´s | 4
|  |  |  | 6A-3D | 2 | 13B-2E | 3
|  |  |  | Fancoils | 2 | 16A-2D | 3
|  |  |  | SE-02 | 2 | 5A-5D | 3
|  |  |  | VRF | 2 | ADM | 3
|  |  |  | 7B-5E | 1.75 | FC-22 | 3
|  |  |  | 7A-3E | 1.64 | 12A-3E | 2
|  |  |  | 10A-1D | 1.5 | 13A-1D | 2
|  |  |  | 5B-4E | 1.5 | 13A-2E | 2
|  |  |  | FC-22 | 1.5 | 13A-3D | 2
|  |  |  | 16B-3D | 1.44 | 13A-4E | 2
|  |  |  | 7A-4D | 1.42 | 15A-1E | 2
|  |  |  | 5A-5D | 1.34 | 15A-2E | 2
|  |  |  | 6A-2D | 1.29 | 15B-2E | 2
|  |  |  | 16A-2D | 1.26 | 15b-4d | 2
|  |  |  | 15b-4d | 1.09 | 16A-2E | 2
|  |  |  | 13B-2E | 1.05 | 16A-3D | 2
|  |  |  | 12B-3E | 1 | 16B-1D | 2
|  |  |  | 13A-2D | 1 | 16B-2D | 2
|  |  |  | 1A-H1 | 1 | 2A-2E | 2
|  |  |  | 6B-3D | 1 | 6A-2D | 2
|  |  |  | Fancoil´s | 1 | 6B-4E | 2
|  |  |  | FC-01 | 1 | 7A-4D | 2
|  |  |  | FCL-08 | 1 | 7A-4E | 2
|  |  |  | SE-08 | 1 | 7A-5D | 2
|  |  |  | 15B-2E | 0.92 | 7B-4D | 2
|  |  |  | 7B-4D | 0.92 | FC-01 | 2
|  |  |  | 16B-2D | 0.87 | SS-02 | 2
|  |  |  | 13A-2E | 0.84 | 10A-1D | 1
|  |  |  | 13A-4E | 0.84 | 11A-3D | 1
|  |  |  | 15A-2E | 0.84 | 11A-3E | 1
|  |  |  | 16A-2E | 0.84 | 11B-3D | 1
|  |  |  | 6B-4E | 0.84 | 11B-3E | 1
|  |  |  | 7A-4E | 0.84 | 11B-4D | 1
|  |  |  | 7A-5D | 0.84 | 11B-5E | 1
|  |  |  | 12A-3E | 0.75 | 12A-3D | 1
|  |  |  | 13A-1D | 0.75 | 12A-4D | 1
|  |  |  | 13A-3D | 0.75 | 12A-5D | 1
|  |  |  | 15A-1E | 0.75 | 12B-3E | 1
|  |  |  | 16A-3D | 0.75 | 13A-2D | 1
|  |  |  | SS-02 | 0.75 | 13B-3E | 1
|  |  |  | 16A-H1 | 0.67 | 14A-2E | 1
|  |  |  | 2A-5D | 0.67 | 14A-3D | 1
|  |  |  | 7A-2E | 0.67 | 14A-4D | 1
|  |  |  | 16B-1D | 0.67 | 14A-5D | 1
|  |  |  | 2A-2E | 0.66 | 14B-2D | 1
|  |  |  | 15A-2D | 0.5 | 14B-3d | 1
|  |  |  | 15B-5E | 0.5 | 14B-3E | 1
|  |  |  | 2B-4E | 0.5 | 15A-2D | 1
|  |  |  | 3B-2D | 0.5 | 15A-4D | 1
|  |  |  | 5A-4E | 0.5 | 15A-4E | 1
|  |  |  | 8B-2D | 0.5 | 15A-H1 | 1
|  |  |  | 8b-4d | 0.5 | 15B-4E | 1
|  |  |  | C-10 | 0.5 | 15B-5E | 1
|  |  |  | MS-04 | 0.48 | 16A-3E | 1
|  |  |  | 11A-3E | 0.42 | 16A-5D | 1
|  |  |  | 11B-5E | 0.42 | 16A-H1 | 1
|  |  |  | 12A-3D | 0.42 | 16B-3E | 1
|  |  |  | 12A-5D | 0.42 | 16B-4E | 1
|  |  |  | 13B-3E | 0.42 | 16B-5D | 1
|  |  |  | 14A-2E | 0.42 | 1A-H1 | 1
|  |  |  | 14A-4D | 0.42 | 2A-1D | 1
|  |  |  | 14A-5D | 0.42 | 2A-5D | 1
|  |  |  | 14B-3d | 0.42 | 2B-4E | 1
|  |  |  | 15A-4D | 0.42 | 3A-3D | 1
|  |  |  | 15A-4E | 0.42 | 3A-4D | 1
|  |  |  | 15A-H1 | 0.42 | 3B-2D | 1
|  |  |  | 15B-4E | 0.42 | 5A-4E | 1
|  |  |  | 16A-3E | 0.42 | 5B-3D | 1
|  |  |  | 16A-5D | 0.42 | 5B-4E | 1
|  |  |  | 16B-3E | 0.42 | 6A-1E | 1
|  |  |  | 16B-4E | 0.42 | 6A-2E | 1
|  |  |  | 3A-4D | 0.42 | 6A-3D | 1
|  |  |  | 6A-1E | 0.42 | 6A-5D | 1
|  |  |  | 6A-2E | 0.42 | 6B-3D | 1
|  |  |  | 6A-5D | 0.42 | 6B-4D | 1
|  |  |  | 6B-4D | 0.42 | 7A-2E | 1
|  |  |  | 8A-2D | 0.42 | 7A4D | 1
|  |  |  | 9A-2D | 0.42 | 7B-3E | 1
|  |  |  | 9A-5E | 0.42 | 8A-2D | 1
|  |  |  | outros | 0.42 | 8B-2D | 1
|  |  |  | SE-09 | 0.42 | 8B-3D | 1
|  |  |  | FCL-01 | 0.38 | 8b-4d | 1
|  |  |  | 2A-1D | 0.37 | 9A-2D | 1
|  |  |  | MS-19 | 0.37 | 9A-3E | 1
|  |  |  | 11B-3D | 0.33 | 9A-5E | 1
|  |  |  | 11B-3E | 0.33 | Ar condicionados | 1
|  |  |  | 11B-4D | 0.33 | C-10 | 1
|  |  |  | 12A-4D | 0.33 | EV-01 | 1
|  |  |  | 3A-3D | 0.33 | Fancoil´s | 1
|  |  |  | 5B-3D | 0.33 | Fancoils | 1
|  |  |  | 7B-3E | 0.33 | FCL-01 | 1
|  |  |  | 8B-3D | 0.33 | FCL-08 | 1
|  |  |  | 11A-3D | 0.25 | MS-04 | 1
|  |  |  | 14B-3E | 0.25 | MS-09 | 1
|  |  |  | 16B-5D | 0.25 | MS-19 | 1
|  |  |  | 7A4D | 0.25 | outros | 1
|  |  |  | 9A-3E | 0.25 | SE-02 | 1
|  |  |  | EV-01 | 0.25 | SE-08 | 1
|  |  |  | 14A-3D | 0.2 | SE-09 | 1
|  |  |  | 14B-2D | 0.2 | VRF | 1

## Tabela_Paretos_do_Mes (hidden)
Equipamento | Corretivas Pontual (horas) | Equipamento | Corretivas Pontual (qtde) | Equipamento | Chamados Pontual (horas) | Equipamento | Chamados Pontual (qtde) | 0 | 0 | 52.27 | 84
|  |  |  | ADM | 8.25 | FC-12 | 10
|  |  |  | FC-12 | 5.1 | FC-34 | 7
|  |  |  | FC-08 | 3.34 | FC-04 | 6
|  |  |  | FC-15 | 2.92 | FC-08 | 6
|  |  |  | FC-34 | 2.91 | FC-15 | 6
|  |  |  | FC-04 | 2.76 | FC-27 | 5
|  |  |  | FC-27 | 2.18 | FC-03 | 4
|  |  |  | FC-03 | 2.08 | FC-11 | 4
|  |  |  | 6A-3D | 2 | ADM | 3
|  |  |  | VRF | 2 | FC-28 | 3
|  |  |  | FC-28 | 1.92 | FC-29 | 3
|  |  |  | FC-11 | 1.84 | 5A-5D | 2
|  |  |  | 10A-1D | 1.5 | 7B-5E | 2
|  |  |  | 5B-4E | 1.5 | FC-14 | 2
|  |  |  | FC-29 | 1.34 | FC-32 | 2
|  |  |  | FC-20 | 1 | 10A-1D | 1
|  |  |  | 7B-5E | 0.92 | 13A-4E | 1
|  |  |  | FC-32 | 0.92 | 14A-5D | 1
|  |  |  | 5A-5D | 0.84 | 15A-H1 | 1
|  |  |  | FC-14 | 0.84 | 16A-2D | 1
|  |  |  | 2B-4E | 0.5 | 16A-2E | 1
|  |  |  | 3B-2D | 0.5 | 16A-5D | 1
|  |  |  | 7A-3E | 0.5 | 2A-2E | 1
|  |  |  | C-10 | 0.5 | 2B-4E | 1
|  |  |  | 13A-4E | 0.42 | 3B-2D | 1
|  |  |  | 14A-5D | 0.42 | 5B-4E | 1
|  |  |  | 15A-H1 | 0.42 | 6A-2D | 1
|  |  |  | 16A-2D | 0.42 | 6A-3D | 1
|  |  |  | 16A-2E | 0.42 | 7A-3E | 1
|  |  |  | 16A-5D | 0.42 | C-10 | 1
|  |  |  | 6A-2D | 0.42 | FC-20 | 1
|  |  |  | FC-25 | 0.42 | FC-25 | 1
|  |  |  | FC-33 | 0.42 | FC-33 | 1
|  |  |  | 2A-2E | 0.33 | VRF | 1

## Tabela_Paretos_Fluido (hidden)
TAG | Qtde_Fluido | TAG | Qtde_Fluido | 471 | 14
CH-03 | 183 | SE-02 | 13
CH-02 | 158 | CH-01 | 1
CH-01 | 81
SE-02 | 13
CF-01 | 8
MS-14 | 7
SE-10 | 4
SE-10 | 4
EV-01 | 3
MS-10 | 3
SE-06 | 3
MS-13 | 2
SE-01 | 1
SE-04 | 1
REF-01 | 0
REF-01 | 0